## Ques 1
External Circuit Types | Ques | order | Question | Вопрос | Required field | binds | Letter designation | Answer | Ответ | Field type | Engine key | Reference
Inductive motor loads | Induction motor | 1.1 | Motor starting / control method | Способ пуска / управления двигателем | 1 | 5.1;5.2;15.1;15.2 |  | Direct-on-Line (DOL) start | Прямой пуск | list | diagram1.start
Inductive motor loads | Induction motor | 1.2 | Motor starting / control method | Способ пуска / управления двигателем | 1 | 2.1;2.2 |  | VFD start | Пуск через ЧП | list | diagram1.start
Inductive motor loads | Induction motor | 1.3 | Motor starting / control method | Способ пуска / управления двигателем | 1 | 5.2;6.4;15.1;15.2 |  | Soft Starter (SS) | Пуск через софт-стартер | list | diagram1.start
Inductive motor loads | Induction motor | 1.4 | Motor starting / control method | Способ пуска / управления двигателем | 1 | 5.2;6.5;15.1;15.2 |  | Star-Delta | Звезда–треугольник | list | diagram1.start
Inductive motor loads | Induction motor | 1.5 | Motor starting / control method | Способ пуска / управления двигателем | 1 | 5.1;6.6;15.1;15.2 |  | Triac speed control | Симисторный регулятор скорости | list | diagram1.start
Inductive motor loads | Induction motor | 2.0. | Location (VFD start / Triac speed control) | Расположение (ЧП / Симисторный регулятор скорости) | 1 |  |  | unused | unused | list | diagram1.location
Inductive motor loads | Induction motor | 2.1 | Location (VFD start / Triac speed control) | Расположение (ЧП / Симисторный регулятор скорости) | 1 | 3.1;3.2 |  | Inside the cabinet | Внутри шкафа | list | diagram1.location
Inductive motor loads | Induction motor | 2.2 | Location (VFD start / Triac speed control) | Расположение (ЧП / Симисторный регулятор скорости) | 1 | 5.2;6.3;8.1 |  | Outside the cabinet | Снаружи шкафа | list | diagram1.location
Inductive motor loads | Induction motor | 3.1 | Selection method | Способ выбора | 1 | 4.1;4.2 |  | Automatic | Автоматический | list
Inductive motor loads | Induction motor | 3.2 | Selection method | Способ выбора | 1 | 4.1;4.2;20.1;20.2 |  | Manual | Ручной | list
Inductive motor loads | Induction motor | 4.1 | Manufacturer (Brand) / Type | Производитель (бренд) / Серия (Тип) | 1 | 5.2;6.3;8.2 |  | VEDA 1 | VEDA 1 | list
Inductive motor loads | Induction motor | 4.2 | Manufacturer (Brand) / Type | Производитель (бренд) / Серия (Тип) | 1 | 5.2;6.3;8.2 |  | VEDA 2 | VEDA 2 | list
Inductive motor loads | Induction motor | 5.1 | Rated voltage, V | Номинальное напряжение, В | 1 | 6.1 | Un | 230 (1L/N/PE) | 230 (1L/N/PE) | radio_group | diagram1.voltage
Inductive motor loads | Induction motor | 5.2 | Rated voltage, V | Номинальное напряжение, В | 1 | 6.2 | Un | 400 (3L/PE) | 400 (3L/PE) | radio_group | diagram1.voltage
Inductive motor loads | Induction motor | 6.1 | Rated current, A | Номинальный ток , А | 1 | 7.1 | In | float¦0.1..63.0¦0.1 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 6.2 | Rated current, A | Номинальный ток , А | 1 | 7.2 | In | float¦0.1..63.0¦0.1 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 6.3 | Rated current, A | Номинальный ток , А | 1 | 7.3 | In | float¦0.1..162.0¦0.1 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 6.4 | Rated current, A | Номинальный ток , А | 1 | 7.4 | In | float¦0.1..65.0¦0.1 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 6.5 | Rated current, A | Номинальный ток , А | 1 | 7.5 | In | float¦0.1..65.0¦0.1 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 6.6 | Rated current, A | Номинальный ток , А | 1 | 7.6 | In | float¦0.1..65.0¦0.1 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 7.1 | Rated electrical power, kW | Электрическая номинальная мощность, кВт | 1 | 9.1;9.2 | P1n | float¦0.01..11.00¦0.01 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 7.2 | Rated electrical power, kW | Электрическая номинальная мощность, кВт | 1 | 9.1;9.2 | P1n | float¦0.01..11.00¦0.01 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 7.3 | Rated electrical power, kW | Электрическая номинальная мощность, кВт | 1 | 9.1;9.2 | P1n | float¦0.01..90.00¦0.01 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 7.4 | Rated electrical power, kW | Электрическая номинальная мощность, кВт | 1 | 9.1;9.2 | P1n | float¦0.01..30.00¦0.01 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 7.5 | Rated electrical power, kW | Электрическая номинальная мощность, кВт | 1 | 9.1;9.2 | P1n | float¦0.01..30.00¦0.01 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 7.6 | Rated electrical power, kW | Электрическая номинальная мощность, кВт | 1 | 9.1;9.2 | P1n | float¦0.01..30.00¦0.01 | float¦0.0..90.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 8.1 | VFD input current | Входной ток ЧП | 1 |  | InVFD | float¦0.1..280.0¦0.1 | float¦0.1..280.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 8.2 | VFD current reserve, % | Процент запаса ЧП по току, % | 1 |  |  | float¦0.0..30.0¦0.1 | float¦0.0..30.0¦0.1 | input
Inductive motor loads | Induction motor | 9.1 | Load status | Статус нагрузки | 1 | 10.1;10.2;11.1;11.2;11.3;11.4;11.5;11.6 |  | Primary | Основная | radio_group
Inductive motor loads | Induction motor | 9.2 | Load status | Статус нагрузки | 1 | 10.1;10.2;11.1;11.2;11.3;11.4;11.5;11.6 |  | Backup | Резервная | radio_group
Inductive motor loads | Induction motor | 10.1 | Marking | Маркировка | 0 |  |  | string¦0..100¦ | string¦0..100¦ | input
Inductive motor loads | Induction motor | 10.2 | Device tag | Позиционное обозначение | 0 |  |  | string¦0..100¦ | string¦0..100¦ | input
Inductive motor loads | Induction motor | 11.1 | Process Device Type | Тип технологического устройства | 0 | 12.1;13.1;14.1 |  | Another | Другой | list
Inductive motor loads | Induction motor | 11.2 | Process Device Type | Тип технологического устройства | 0 | 14.1 |  | Outside the cabinet | Насос | list
Inductive motor loads | Induction motor | 11.3 | Process Device Type | Тип технологического устройства | 0 | 14.1 |  | Fan | Вентилятор | list
Inductive motor loads | Induction motor | 11.4 | Process Device Type | Тип технологического устройства | 0 | 14.1 |  | The compressor | Компрессор | list
Inductive motor loads | Induction motor | 11.5 | Process Device Type | Тип технологического устройства | 0 | 14.1 |  | Stirrer | Мешалка | list
Inductive motor loads | Induction motor | 11.6 | Process Device Type | Тип технологического устройства | 0 | 14.1 |  | Conveyor belt | Конвейер | list
Inductive motor loads | Induction motor | 12.1 | Enter your text | Введите свой текст | 0 |  |  | string¦0..100¦ | string¦0..100¦ | input
Inductive motor loads | Induction motor | 13.1 | Add custom symbol | Добавить пользовательское УГО | 0 |  |  |  |  | uploadButton
Inductive motor loads | Induction motor | 14.1 | Additional motor options | Дополнительные параметры двигателя | 0 | 30.1;31.1;32.1;35.1 |  | yes/no | да/нет | check_box
Inductive motor loads | Induction motor | 15.1 | Circuit breaker trip type | Тип защиты автоматического выключателя | 1 |  |  | With thermal protection (thermal-magnetic trip) | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | radio_group | diagram1.trip
Inductive motor loads | Induction motor | 15.2 | Circuit breaker trip type | Тип защиты автоматического выключателя | 1 |  |  | Without thermal protection (magnetic-only trip) | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | radio_group | diagram1.trip

## Ques 2
Ques | order | Question | Вопрос | Required field | binds | Letter designation | Answer | Ответ | Field type | Engine key | Reference
Induction motor | 30.1 | Thermal overload contact (bimetallic) | Термоконтакт (биметаллический) | 0 |  |  | yes/no | да/нет | check_box | diagram2.thermal
Induction motor | 31.1 | PTC thermistor protection | Термисторная защита (PTC) | 0 |  |  | yes/no | да/нет | check_box | diagram2.ptc
Induction motor | 32.1 | Winding RTD (Pt100) | Датчик температуры обмотки Pt100 | 0 | 33.1;33.2;33.3 |  | yes/no | да/нет | check_box
Induction motor | 33.1 | Connection type_Winding RTD (Pt100) | Схема подключения Pt100_Датчик температуры обмотки Pt100 | 1 | 34.1 |  | 2-wire | 2-проводная | list | diagram2.windingWire
Induction motor | 33.2 | Connection type_Winding RTD (Pt100) | Схема подключения Pt100_Датчик температуры обмотки Pt100 | 1 | 34.1 |  | 3-wire | 3-проводная | list | diagram2.windingWire
Induction motor | 33.3 | Connection type_Winding RTD (Pt100) | Схема подключения Pt100_Датчик температуры обмотки Pt100 | 1 | 34.1 |  | 4-wire | 4-проводная | list | diagram2.windingWire
Induction motor | 34.1 | Quantity_Winding RTD (Pt100) | Количество__Датчик температуры обмотки Pt100 | 1 |  |  | float¦0..30¦1 | float¦0..30¦1 | input
Induction motor | 35.1 | Bearing temperature sensor (RTD) (Pt100) | Датчик температуры подшипников Pt100 | 1 | 36.1;36.2;36.3 |  | yes/no | да/нет | check_box
Induction motor | 36.1 | Connection type_Bearing temperature sensor (RTD) (Pt100) | Схема подключения Pt100_Датчик температуры подшипников Pt100 | 1 | 37.1 |  | 2-wire | 2-проводная | list | diagram2.bearingWire
Induction motor | 36.2 | Connection type_Bearing temperature sensor (RTD) (Pt100) | Схема подключения Pt100_Датчик температуры подшипников Pt100 | 1 | 37.1 |  | 3-wire | 3-проводная | list | diagram2.bearingWire
Induction motor | 36.3 | Connection type_Bearing temperature sensor (RTD) (Pt100) | Схема подключения Pt100_Датчик температуры подшипников Pt100 | 1 | 37.1 |  | 4-wire | 4-проводная | list | diagram2.bearingWire
Induction motor | 37.1 | Quantity_Bearing temperature sensor (RTD) (Pt100) | Количество_Датчик температуры подшипников Pt100 | 1 |  |  | float¦0..10¦1 | float¦0..10¦1 | input

## Ques 3
Ques | order | Question | Вопрос | Required field | binds | Letter designation | Answer | Ответ | Field type | Reference | Коментарий: ручной выбор ЧП
Induction motor | 20.1 | Manufacturer (Brand) / Type | Производитель (бренд) / Серия (Тип) | 1 | 21.1;21.2;21.3;21.4 |  | VEDA 1 | VEDA 1 | list
Induction motor | 20.2 | Manufacturer (Brand) / Type | Производитель (бренд) / Серия (Тип) | 1 | 22.1;22.2;22.3;22.4 |  | VEDA 2 | VEDA 2 | list
Induction motor | 21.1 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 1-1 | VEDA 1-1 | list
Induction motor | 21.2 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 1-2 | VEDA 1-2 | list
Induction motor | 21.3 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 1-3 | VEDA 1-3 | list
Induction motor | 21.4 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 1-4 | VEDA 1-4 | list
Induction motor | 22.1 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 2-1 | VEDA 2-1 | list
Induction motor | 22.2 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 2-2 | VEDA 2-2 | list
Induction motor | 22.3 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 2-3 | VEDA 2-3 | list
Induction motor | 22.4 | Model / Order code | Модель / Код заказа | 1 |  |  | VEDA 2-4 | VEDA 2-4 | list

## Ques 4
Ques | order | Question | Вопрос | Required field | binds | Letter designation | Answer | Ответ | Field type | Reference | Коментарий: ручной выбор ЧП
Induction motor | 40.1

## Load index 1
Rated voltage, V |  | Motor starting / control method |  | Circuit breaker trip type |  | Rated current, A_from | Rated current, A_to | Load index | lines_amount | справка для меня
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.1 | 0.16 | M3PT00016 | {"L01": 1} | GM2P01 (GV2P01)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.16 | 0.25 | M3PT00025 | {"L01": 1} | GM2P02 (GV2P02)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.25 | 0.4 | M3PT00040 | {"L01": 1} | GM2P03 (GV2P03)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.4 | 0.63 | M3PT00063 | {"L01": 1} | GM2P04 (GV2P04)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.63 | 1 | M3PT00100 | {"L02": 1} | GM2P05 (GV2P05)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 1 | 1.6 | M3PT00160 | {"L02": 1} | GM2P06 (GV2P06)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 1.6 | 2.5 | M3PT00250 | {"L02": 1} | GM2P07 (GV2P07)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 2.5 | 4 | M3PT00400 | {"L02": 1} | GM2P08 (GV2P08)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 4 | 6.3 | M3PT00630 | {"L02": 1} | GM2P10 (GV2P10)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 6.3 | 10 | M3PT01000 | {"L02": 1} | GM2P14 (GV2P14)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 10 | 14 | M3PT01400 | {"L03": 1} | GM2P16 (GV2P16)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 14 | 18 | M3PT01800 | {"L03": 1} | GM2P20 (GV2P20)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 18 | 23 | M3PT02300 | {"L03": 1} | GM2P21 (GV2P21)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 23 | 25 | M3PT02500 | {"L03": 1} | GM2P22 (GV2P22)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 25 | 32 | M3PT03200 | {"L03": 1} | GM2P32 (GV2P32)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 32 | 40 | M3PT04000 | {"L03": 1} | GM3P40 (GV3P40)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 40 | 50 | M3PT05000 | {"L03": 1} | GM3P50 (GV3P50)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 50 | 65 | M3PT06500 | {"L03": 1} | GM3P50 (GV3P50)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 0.1 | 0.16 | M3PT00016 | {"L01": 1} | GM2P01 (GV2P01)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 0.16 | 0.25 | M3PT00025 | {"L01": 1} | GM2P02 (GV2P02)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 0.25 | 0.4 | M3PT00040 | {"L01": 1} | GM2P03 (GV2P03)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 0.4 | 0.63 | M3PT00063 | {"L01": 1} | GM2P04 (GV2P04)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 0.63 | 1 | M3PT00100 | {"L02": 1} | GM2P05 (GV2P05)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 1 | 1.6 | M3PT00160 | {"L02": 1} | GM2P06 (GV2P06)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 1.6 | 2.5 | M3PT00250 | {"L02": 1} | GM2P07 (GV2P07)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 2.5 | 4 | M3PT00400 | {"L02": 1} | GM2P08 (GV2P08)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 4 | 6.3 | M3PT00630 | {"L02": 1} | GM2P10 (GV2P10)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 6.3 | 10 | M3PT01000 | {"L02": 1} | GM2P14 (GV2P14)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 10 | 14 | M3PT01400 | {"L03": 1} | GM2P16 (GV2P16)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 14 | 18 | M3PT01800 | {"L03": 1} | GM2P20 (GV2P20)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 18 | 23 | M3PT02300 | {"L03": 1} | GM2P21 (GV2P21)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 23 | 25 | M3PT02500 | {"L03": 1} | GM2P22 (GV2P22)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 25 | 32 | M3PT03200 | {"L03": 1} | GM2P32 (GV2P32)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 32 | 40 | M3PT04000 | {"L03": 1} | GM3P40 (GV3P40)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 40 | 50 | M3PT05000 | {"L03": 1} | GM3P50 (GV3P50)
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | С тепловой защитой | 50 | 65 | M3PT06500 | {"L03": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.1 | 0.16 | M3PT00016 | {"L04": 1} | GM2P01 (GV2P01)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.16 | 0.25 | M3PT00025 | {"L04": 1} | GM2P02 (GV2P02)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.25 | 0.4 | M3PT00040 | {"L04": 1} | GM2P03 (GV2P03)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.4 | 0.63 | M3PT00063 | {"L04": 1} | GM2P04 (GV2P04)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 0.63 | 1 | M3PT00100 | {"L04": 1} | GM2P05 (GV2P05)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 1 | 1.6 | M3PT00160 | {"L05": 1} | GM2P06 (GV2P06)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 1.6 | 2.5 | M3PT00250 | {"L05": 1} | GM2P07 (GV2P07)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 2.5 | 4 | M3PT00400 | {"L05": 1} | GM2P08 (GV2P08)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 4 | 6.3 | M3PT00630 | {"L05": 1} | GM2P10 (GV2P10)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 6.3 | 10 | M3PT01000 | {"L05": 1} | GM2P14 (GV2P14)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 10 | 14 | M3PT01400 | {"L05": 1} | GM2P16 (GV2P16)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 14 | 18 | M3PT01800 | {"L06": 1} | GM2P20 (GV2P20)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 18 | 23 | M3PT02300 | {"L06": 1} | GM2P21 (GV2P21)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 23 | 25 | M3PT02500 | {"L06": 1} | GM2P22 (GV2P22)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 25 | 32 | M3PT03200 | {"L06": 1} | GM2P32 (GV2P32)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 32 | 40 | M3PT04000 | {"L06": 1} | GM3P40 (GV3P40)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 40 | 50 | M3PT05000 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 0 | С тепловой защитой | 50 | 65 | M3PT06500 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 14 | 18 | M3PT01800 | {"L06": 1} | GM2P20 (GV2P20)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 18 | 23 | M3PT02300 | {"L06": 1} | GM2P21 (GV2P21)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 23 | 25 | M3PT02500 | {"L06": 1} | GM2P22 (GV2P22)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 25 | 32 | M3PT03200 | {"L06": 1} | GM2P32 (GV2P32)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 32 | 40 | M3PT04000 | {"L06": 1} | GM3P40 (GV3P40)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 40 | 50 | M3PT05000 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 0 | С тепловой защитой | 50 | 65 | M3PT06500 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 0.1 | 0.16 | M3PT00016 | {"L07": 1} | GM2P01 (GV2P01)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 0.16 | 0.25 | M3PT00025 | {"L07": 1} | GM2P02 (GV2P02)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 0.25 | 0.4 | M3PT00040 | {"L07": 1} | GM2P03 (GV2P03)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 0.4 | 0.63 | M3PT00063 | {"L07": 1} | GM2P04 (GV2P04)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 0.63 | 1 | M3PT00100 | {"L07": 1} | GM2P05 (GV2P05)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 1 | 1.6 | M3PT00160 | {"L08": 1} | GM2P06 (GV2P06)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 1.6 | 2.5 | M3PT00250 | {"L08": 1} | GM2P07 (GV2P07)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 2.5 | 4 | M3PT00400 | {"L08": 1} | GM2P08 (GV2P08)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 4 | 6.3 | M3PT00630 | {"L08": 1} | GM2P10 (GV2P10)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 6.3 | 10 | M3PT01000 | {"L08": 1} | GM2P14 (GV2P14)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 10 | 14 | M3PT01400 | {"L08": 1} | GM2P16 (GV2P16)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 14 | 18 | M3PT01800 | {"L09": 1} | GM2P20 (GV2P20)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 18 | 23 | M3PT02300 | {"L09": 1} | GM2P21 (GV2P21)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 23 | 25 | M3PT02500 | {"L09": 1} | GM2P22 (GV2P22)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 25 | 32 | M3PT03200 | {"L09": 1} | GM2P32 (GV2P32)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 32 | 40 | M3PT04000 | {"L09": 1} | GM3P40 (GV3P40)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 40 | 50 | M3PT05000 | {"L09": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 0 | С тепловой защитой | 50 | 65 | M3PT06500 | {"L09": 1} | GM3P50 (GV3P50)
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 0.1 | 1 | M2PM00010 | {"L01": 1} | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 1 | 2 | M2PM00020 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 2 | 3 | M2PM00030 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 3 | 4 | M2PM00040 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 4 | 5 | M2PM00050 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 5 | 6 | M2PM00060 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 6 | 8 | M2PM00080 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 8 | 10 | M2PM00100 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 10 | 13 | M2PM00130 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 13 | 16 | M2PM00160 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 16 | 20 | M2PM00200 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 20 | 25 | M2PM00250 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 25 | 32 | M2PM00320 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 32 | 40 | M2PM00400 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 40 | 50 | M2PM00500 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 50 | 63 | M2PM00630 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 0.1 | 1 | M2PM00010 | {"L01": 1} | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 1 | 2 | M2PM00020 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 2 | 3 | M2PM00030 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 3 | 4 | M2PM00040 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 4 | 5 | M2PM00050 | {"L10": 1} | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 5 | 6 | M2PM00060 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 6 | 8 | M2PM00080 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 8 | 10 | M2PM00100 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 10 | 13 | M2PM00130 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 13 | 16 | M2PM00160 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 16 | 20 | M2PM00200 | {"L11": 1} | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 20 | 25 | M2PM00250 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 25 | 32 | M2PM00320 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 32 | 40 | M2PM00400 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 40 | 50 | M2PM00500 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов.
0 | 230 (1L/N/PE) | 4 | Симисторный регулятор скорости | 1 | Без тепловой защиты | 50 | 63 | M2PM00630 | {"L12": 1} | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов.
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 0.1 | 0.4 | M3PM00040 | {"L04": 1} | GM2L03
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 0.4 | 0.63 | M3PM00063 | {"L04": 1} | GM2L04
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 0.63 | 1 | M3PM00100 | {"L04": 1} | GM2L05
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 1 | 1.6 | M3PM00160 | {"L04": 1} | GM2L06
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 1.6 | 2.5 | M3PM00250 | {"L04": 1} | GM2L07
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 2.5 | 4 | M3PM00400 | {"L05": 1} | GM2L08
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 4 | 6.3 | M3PM00630 | {"L05": 1} | GM2L10
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 6.3 | 10 | M3PM01000 | {"L05": 1} | GM2L14
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 10 | 14 | M3PM01400 | {"L05": 1} | GM2L16
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 14 | 18 | M3PM01800 | {"L05": 1} | GM2L20
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 18 | 25 | M3PM02500 | {"L05": 1} | GM2L22
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 25 | 32 | M3PM03200 | {"L06": 1} | GM2L32
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 32 | 40 | M3PM04000 | {"L06": 1} | GM3P40 (GV3P40)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 40 | 50 | M3PM05000 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 0 | Прямой пуск | 1 | Без тепловой защиты | 50 | 65 | M3PM06500 | {"L06": 1} | GM3P65 (GV3P65)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 1 | Без тепловой защиты | 14 | 18 | M3PM01800 | {"L06": 1} | GM2L20
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 1 | Без тепловой защиты | 18 | 25 | M3PM02500 | {"L06": 1} | GM2L22
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 1 | Без тепловой защиты | 25 | 32 | M3PM03200 | {"L06": 1} | GM2L32
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 1 | Без тепловой защиты | 32 | 40 | M3PM04000 | {"L06": 1} | GM3P40 (GV3P40)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 1 | Без тепловой защиты | 40 | 50 | M3PM05000 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 2 | Пуск через софт-стартер | 1 | Без тепловой защиты | 50 | 65 | M3PM06500 | {"L06": 1} | GM3P65 (GV3P65)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 0.1 | 0.4 | M3PM00040 | {"L04": 1} | GM2L03
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 0.4 | 0.63 | M3PM00063 | {"L04": 1} | GM2L04
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 0.63 | 1 | M3PM00100 | {"L04": 1} | GM2L05
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 1 | 1.6 | M3PM00160 | {"L04": 1} | GM2L06
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 1.6 | 2.5 | M3PM00250 | {"L04": 1} | GM2L07
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 2.5 | 4 | M3PM00400 | {"L05": 1} | GM2L08
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 4 | 6.3 | M3PM00630 | {"L05": 1} | GM2L10
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 6.3 | 10 | M3PM01000 | {"L05": 1} | GM2L14
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 10 | 14 | M3PM01400 | {"L05": 1} | GM2L16
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 14 | 18 | M3PM01800 | {"L05": 1} | GM2L20
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 18 | 25 | M3PM02500 | {"L05": 1} | GM2L22
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 25 | 32 | M3PM03200 | {"L06": 1} | GM2L32
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 32 | 40 | M3PM04000 | {"L06": 1} | GM3P40 (GV3P40)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 40 | 50 | M3PM05000 | {"L06": 1} | GM3P50 (GV3P50)
1 | 400 (3L/PE) | 3 | Звезда–треугольник | 1 | Без тепловой защиты | 50 | 65 | M3PM06500 | {"L06": 1} | GM3P65 (GV3P65)

## Load index 2
Selection method |  | Rated voltage, V |  | Motor starting / control method |  | Rated current, A_from | Rated current, A_to | Load index | lines_amount | Справка | current, A = Rated current, A + VFD current reserve, %
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 0.1 | 0.4 | M3PM00040 | {"L04": 1} | Коментарий: автоматический выбор ЧП
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 0.4 | 0.63 | M3PM00063 | {"L04": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 0.63 | 1 | M3PM00100 | {"L04": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 1 | 1.6 | M3PM00160 | {"L04": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 1.6 | 2.5 | M3PM00250 | {"L04": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 2.5 | 4 | M3PM00400 | {"L05": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 4 | 6.3 | M3PM00630 | {"L05": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 6.3 | 10 | M3PM01000 | {"L05": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 10 | 14 | M3PM01400 | {"L05": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 14 | 18 | M3PM01800 | {"L05": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 18 | 25 | M3PM02500 | {"L05": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 25 | 32 | M3PM03200 | {"L06": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 32 | 40 | M3PM04000 | {"L06": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 40 | 50 | M3PM05000 | {"L06": 1}
0 | Автоматический | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Пуск через ЧП | 50 | 65 | M3PM06500 | {"L06": 1}

## diagram 1
Motor starting / control method | Способ пуска / управления двигателем | Location (VFD start / Triac speed control) | Расположение (ЧП / Симисторный регулятор скорости) | Rated voltage, V | Номинальное напряжение, В | Circuit breaker trip type | Тип защиты автоматического выключателя | controller | electrical diagram 1 | electrical diagram 2 | digital_input (0) | digital_input (24) | digital_output (T) | digital_output (R) | analog_input (PT1000) | analog_input (4-20) | analog_input (0-10) | analog_output (4-20) | analog_output (0-10) | lines_amount | consumption_current | diagram placement
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-011 | im2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-021 | im2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-031 | im2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-041 | im2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 1 | Внутри шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-051 | im2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 2 | Снаружи шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-061 | im2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L03": 1} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-071 | im2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-081 | im2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-091 | im2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-101 | im2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-111 | im2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-121 | im2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-012 | im2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-022 | im2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-032 | im2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-042 | im2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 1 | Внутри шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-052 | im2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 2 | Снаружи шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-062 | im2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L03": 1} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-072 | im2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-082 | im2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-092 | im2-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-102 | im2-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-112 | im2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-122 | im2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-013 | im2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-023 | im2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-033 | im2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-043 | im2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 1 | Внутри шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-053 | im2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 2 | Снаружи шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-063 | im2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L03": 1} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-073 | im2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-083 | im2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-093 | im2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-103 | im2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-113 | im2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-123 | im2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-014 | im2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-024 | im2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-034 | im2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
0 | Прямой пуск | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-044 | im2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 1 | Внутри шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-054 | im2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
1 | Пуск через ЧП | 2 | Снаружи шкафа | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-064 | im2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L03": 1} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-074 | im2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
2 | Пуск через софт-стартер | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-084 | im2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-094 | im2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
3 | Звезда–треугольник | 0 | unused | 1 | 400 (3L/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-104 | im2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 0 | С тепловой защитой (комбинированный расцепитель) | ZENTEC | im1-114 | im2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1
4 | Симисторный регулятор скорости | 0 | unused | 0 | 230 (1L/N/PE) | 1 | Без тепловой защиты (только электромагнитный расцепитель) | ZENTEC | im1-124 | im2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} | 0.05 | Sheet 1.1

## diagram 2
Thermal overload contact (bimetallic) |  | PTC thermistor protection |  | Winding RTD (Pt100) |  | Connection type_Bearing temperature sensor (RTD) (Pt100) |  | controller | electrical diagram 1 | electrical diagram 2 | digital_input (0) | digital_input (24) | digital_output (T) | digital_output (R) | analog_input (PT1000) | analog_input (4-20) | analog_input (0-10) | analog_output (4-20) | analog_output (0-10) | lines_amount | consumption_current | diagram placement
1 | да | 0 | нет |  |  |  |  | ZENTEC | bm1-011 | bm2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L20": 1} | 0 | Sheet 1.2
1 | да | 0 | нет |  |  |  |  | ZENTEC | bm1-012 | bm2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L20": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 1 | да |  |  |  |  | ZENTEC | pr1-011 | pr2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L21": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 0 | нет | 0 | 2-проводная |  |  | ZENTEC | pr1-011 | pr2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L22": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 0 | нет | 1 | 3-проводная |  |  | ZENTEC | pr1-021 | pr2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L23": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 0 | нет | 2 | 4-проводная |  |  | ZENTEC | pr1-031 | pr2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L24": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 0 | нет |  |  | 0 | 2-проводная | ZENTEC | pr1-011 | pr2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L22": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 0 | нет |  |  | 1 | 3-проводная | ZENTEC | pr1-021 | pr2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L23": 1} | 0 | Sheet 1.2
0 | нет | 0 | нет |  |  | 2 | 4-проводная | ZENTEC | pr1-031 | pr2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"L24": 1} | 0 | Sheet 1.2

## sp1
Location (VFD start / Triac speed control) |  | Selection method |  | Model / Order code | Load index | sp_name | sp_amount | sp_um | LDE | выбираем ЧП и определяем Load index для последующего добора спецификации
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 1-1 | M3PM00250 | VEDA 1-1 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 1-2 | M3PM00400 | VEDA 1-2 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 1-3 | M3PM00630 | VEDA 1-3 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 1-4 | M3PM01000 | VEDA 1-4 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 2-1 | M3PM00250 | VEDA 2-1 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 2-2 | M3PM00400 | VEDA 2-2 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 2-3 | M3PM00630 | VEDA 2-3 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 1 | Ручной | VEDA 2-4 | M3PM01000 | VEDA 2-4 | 1 | шт | UZ

## sp2
Location (VFD start / Triac speed control) |  | Selection method |  | Manufacturer (Brand) / Type | Load index | sp_name | sp_amount | sp_um | LDE | Выбираем ЧП
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00040 | VEDA 1-06 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00063 | VEDA 1-07 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00100 | VEDA 1-08 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00160 | VEDA 1-09 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00250 | VEDA 1-1 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00400 | VEDA 1-2 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM00630 | VEDA 1-3 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM01000 | VEDA 1-4 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM01400 | VEDA 1-5 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM01800 | VEDA 1-6 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM02500 | VEDA 1-7 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM03200 | VEDA 1-8 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM04000 | VEDA 1-9 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM05000 | VEDA 1-10 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 1 | M3PM06500 | VEDA 1-11 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00040 | VEDA 2-06 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00063 | VEDA 2-07 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00100 | VEDA 2-08 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00160 | VEDA 2-09 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00250 | VEDA 2-1 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00400 | VEDA 2-2 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM00630 | VEDA 2-3 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM01000 | VEDA 2-4 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM01400 | VEDA 2-5 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM01800 | VEDA 2-6 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM02500 | VEDA 2-7 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM03200 | VEDA 2-8 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM04000 | VEDA 2-9 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM05000 | VEDA 2-10 | 1 | шт | UZ
0 | Внутри шкафа | 0 | Автоматический | VEDA 2 | M3PM06500 | VEDA 2-11 | 1 | шт | UZ

## sp3
electrical diagram 1 | sp_name | sp_amount | sp_um | LDE
bm1-011 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ2
bm1-012 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ2
pr1-011 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ2
pr1-011 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (желто-зеленая) арт. ZHT500 | 1 | шт | ХТ2
pr1-021 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 3 | шт | ХТ2
pr1-021 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (желто-зеленая) арт. ZHT500 | 1 | шт | ХТ2
pr1-031 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 4 | шт | ХТ2
pr1-031 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (желто-зеленая) арт. ZHT500 | 1 | шт | ХТ2

## sp4
electrical diagram 1 | Load index | sp_name | sp_amount | sp_um | LDE
im1-011 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-011 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-021 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-031 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-041 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-051 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00040 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00063 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00100 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00160 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00250 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM00630 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM01000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM01400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM01800 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM02500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM03200 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM04000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM05000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-061 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-061 | M3PM06500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-071 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-071 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT02300 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-071 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT02500 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-071 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT03200 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-071 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT04000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-071 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT05000 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-071 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-071 | M3PT06500 | Soft7 | 1 | шт | SOF
im1-081 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-081 | M3PM01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-081 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-081 | M3PM02500 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-081 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-081 | M3PM03200 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-081 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-081 | M3PM04000 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-081 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-081 | M3PM05000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-081 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-081 | M3PM06500 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-091 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-091 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00040 | GM2L03 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00063 | GM2L04 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00100 | GM2L05 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00160 | GM2L06 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00250 | GM2L07 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00400 | GM2L08 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM00630 | GM2L10 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM01000 | GM2L14 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM01400 | GM2L16 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM01800 | GM2L20 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM02500 | GM2L22 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM03200 | GM2L32 | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-101 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 2 | шт | QF
im1-111 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-111 | M3PT00016 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00025 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00040 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00063 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00100 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00160 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00250 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00400 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT00630 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT01000 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT01400 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT01800 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT02300 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT02500 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT03200 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT04000 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT05000 | SIM17 | 1 | шт | REG
im1-111 | M3PT06500 | SIM18 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-121 | M2PM00010 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00020 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00030 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00040 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00050 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00060 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00080 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00100 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00130 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00160 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00200 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00250 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00320 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00400 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00500 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-121 | M2PM00630 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-012 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-012 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-022 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-032 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-042 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-052 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00040 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00063 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00100 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00160 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00250 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM00630 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM01000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM01400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM01800 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM02500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM03200 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM04000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM05000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-062 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-062 | M3PM06500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-072 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-072 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT02300 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-072 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT02500 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-072 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT03200 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-072 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT04000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-072 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT05000 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-072 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-072 | M3PT06500 | Soft7 | 1 | шт | SOF
im1-082 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-082 | M3PM01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-082 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-082 | M3PM02500 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-082 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-082 | M3PM03200 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-082 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-082 | M3PM04000 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-082 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-082 | M3PM05000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-082 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-082 | M3PM06500 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-092 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-092 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00040 | GM2L03 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00063 | GM2L04 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00100 | GM2L05 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00160 | GM2L06 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00250 | GM2L07 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00400 | GM2L08 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM00630 | GM2L10 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM01000 | GM2L14 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM01400 | GM2L16 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM01800 | GM2L20 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM02500 | GM2L22 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM03200 | GM2L32 | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-102 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 2 | шт | QF
im1-112 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-112 | M3PT00016 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00025 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00040 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00063 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00100 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00160 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00250 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00400 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT00630 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT01000 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT01400 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT01800 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT02300 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT02500 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT03200 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT04000 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT05000 | SIM17 | 1 | шт | REG
im1-112 | M3PT06500 | SIM18 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-122 | M2PM00010 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00020 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00030 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00040 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00050 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00060 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00080 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00100 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00130 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00160 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00200 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00250 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00320 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00400 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00500 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-122 | M2PM00630 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-013 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-013 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-023 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-033 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-043 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-053 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00040 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00063 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00100 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00160 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00250 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM00630 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM01000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM01400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM01800 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM02500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM03200 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM04000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM05000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-063 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-063 | M3PM06500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-073 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-073 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT02300 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-073 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT02500 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-073 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT03200 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-073 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT04000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-073 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT05000 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-073 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-073 | M3PT06500 | Soft7 | 1 | шт | SOF
im1-083 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-083 | M3PM01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-083 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-083 | M3PM02500 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-083 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-083 | M3PM03200 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-083 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-083 | M3PM04000 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-083 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-083 | M3PM05000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-083 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-083 | M3PM06500 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-093 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-093 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00040 | GM2L03 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00063 | GM2L04 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00100 | GM2L05 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00160 | GM2L06 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00250 | GM2L07 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00400 | GM2L08 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM00630 | GM2L10 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM01000 | GM2L14 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM01400 | GM2L16 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM01800 | GM2L20 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM02500 | GM2L22 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM03200 | GM2L32 | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-103 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 2 | шт | QF
im1-113 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-113 | M3PT00016 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00025 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00040 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00063 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00100 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00160 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00250 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00400 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT00630 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT01000 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT01400 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT01800 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT02300 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT02500 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT03200 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT04000 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT05000 | SIM17 | 1 | шт | REG
im1-113 | M3PT06500 | SIM18 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-123 | M2PM00010 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00020 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00030 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00040 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00050 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00060 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00080 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00100 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00130 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00160 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00200 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00250 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00320 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00400 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00500 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-123 | M2PM00630 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-014 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-014 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-024 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-034 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-044 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-054 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00040 | GM2L03 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00040 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM00063 | GM2L04 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00063 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM00100 | GM2L05 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00100 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM00160 | GM2L06 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00160 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM00250 | GM2L07 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00250 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM00400 | GM2L08 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM00630 | GM2L10 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM00630 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM01000 | GM2L14 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM01000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM01400 | GM2L16 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM01400 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM01800 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM02500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM03200 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM04000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM05000 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-064 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-064 | M3PM06500 | Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая) арт. ZHM500GR | 2 | шт | ХТ7
im1-074 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-074 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT02300 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-074 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT02500 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-074 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT03200 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-074 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT04000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-074 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT05000 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-074 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-074 | M3PT06500 | Soft7 | 1 | шт | SOF
im1-084 | M3PM01800 | GM2L20 | 1 | шт | QF
im1-084 | M3PM01800 | Soft1 | 1 | шт | SOF
im1-084 | M3PM02500 | GM2L22 | 1 | шт | QF
im1-084 | M3PM02500 | Soft2 | 1 | шт | SOF
im1-084 | M3PM03200 | GM2L32 | 1 | шт | QF
im1-084 | M3PM03200 | Soft3 | 1 | шт | SOF
im1-084 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-084 | M3PM04000 | Soft4 | 1 | шт | SOF
im1-084 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-084 | M3PM05000 | Soft5 | 1 | шт | SOF
im1-084 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 1 | шт | QF
im1-084 | M3PM06500 | Soft6 | 1 | шт | SOF
im1-094 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-094 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00040 | GM2L03 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00063 | GM2L04 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00100 | GM2L05 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00160 | GM2L06 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00250 | GM2L07 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00400 | GM2L08 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM00630 | GM2L10 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM01000 | GM2L14 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM01400 | GM2L16 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM01800 | GM2L20 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM02500 | GM2L22 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM03200 | GM2L32 | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM04000 | GM3P40 (GV3P40) | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM05000 | GM3P50 (GV3P50) | 2 | шт | QF
im1-104 | M3PM06500 | GM3P65 (GV3P65) | 2 | шт | QF
im1-114 | M3PT00016 | GM2P01 (GV2P01) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00025 | GM2P02 (GV2P02) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00040 | GM2P03 (GV2P03) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00063 | GM2P04 (GV2P04) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00100 | GM2P05 (GV2P05) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00160 | GM2P06 (GV2P06) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00250 | GM2P07 (GV2P07) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00400 | GM2P08 (GV2P08) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00630 | GM2P10 (GV2P10) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT01000 | GM2P14 (GV2P14) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT01400 | GM2P16 (GV2P16) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT01800 | GM2P20 (GV2P20) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT02300 | GM2P21 (GV2P21) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT02500 | GM2P22 (GV2P22) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT03200 | GM2P32 (GV2P32) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT04000 | GM3P40 (GV3P40) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT05000 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT06500 | GM3P50 (GV3P50) | 1 | шт | QF
im1-114 | M3PT00016 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00025 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00040 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00063 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00100 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00160 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00250 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00400 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT00630 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT01000 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT01400 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT01800 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT02300 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT02500 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT03200 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT04000 | SIM16 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT05000 | SIM17 | 1 | шт | REG
im1-114 | M3PT06500 | SIM18 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00010 | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00020 | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00030 | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00040 | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00050 | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00060 | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00080 | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00100 | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00130 | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00160 | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00200 | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00250 | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00320 | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00400 | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00500 | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00630 | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 | шт | QF
im1-124 | M2PM00010 | SIM1 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00020 | SIM2 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00030 | SIM3 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00040 | SIM4 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00050 | SIM5 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00060 | SIM6 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00080 | SIM7 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00100 | SIM8 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00130 | SIM9 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00160 | SIM10 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00200 | SIM11 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00250 | SIM12 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00320 | SIM13 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00400 | SIM14 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00500 | SIM15 | 1 | шт | REG
im1-124 | M2PM00630 | SIM16 | 1 | шт | REG

## спр.ин
№ | Опция (рус.) | Option (eng.) | Описание / Тип сигнала | Что необходимо предусмотреть в шкафу
1 | Термоконтакт (биметаллический) | Thermal overload contact (bimetallic) | Встроенный биметаллический контакт, размыкается при перегреве обмотки. Обычно НЗ, малый ток (0,5–2 А, ~250 В AC). | Дискретный вход для контроля цепи; промежуточное реле; клеммы для подключения.
2 | Термисторная защита (PTC) | PTC thermistor protection | Полупроводниковые термисторы с положительным ТКС (по ГОСТ 27471). Три последовательно соединённых датчика. Требуется специальное реле контроля (например, Siemens 3RN, ABB CM-MSE). | Реле контроля PTC; дискретный выход «Авария» на ПЛК; цепи питания реле.
3 | Термопара в обмотке | Winding thermocouple | Термопара (тип J, K) в лобовой части обмотки. Непрерывный аналоговый сигнал (мВ). | Преобразователь сигнала термопары (модуль ввода ПЛК); компенсационные провода; питание преобразователя.
4 | Датчик температуры обмотки Pt100 | Winding RTD (Pt100) | Платиновый термометр сопротивления (Pt100, 2/3/4-проводная схема). Диапазон –50…+250 °C. | Аналоговый вход ПЛК или измерительный преобразователь; источник питания =24 В; защита от помех.
5 | Датчик температуры подшипников | Bearing temperature sensor (RTD/TC) | Pt100 или термопара на корпусе подшипникового узла. Обычно 1 или 2 датчика на двигатель. | Аналоговые входы (или преобразователи); кабельная разводка с экраном.
6 | Датчик вибрации | Vibration sensor | Акселерометр или вибропреобразователь с выходом 4–20 мА или 0–10 В. | Аналоговый вход; питание датчика (24 В); искробезопасный барьер (при необходимости).
7 | Энкодер (датчик скорости/положения) | Encoder (incremental/absolute) | Инкрементальный (A/B/Z) или абсолютный (SSI, Profibus, etc.). Требуется для обратной связи по скорости/позиции. | Специализированный модуль счётчика/энкодера в ПЛК; экранированный кабель; питание 5/24 В.
8 | Электромагнитный тормоз | Electromagnetic brake | Тормоз постоянного или переменного тока, встроенный в двигатель. Требует отдельного питания (обычно =24 В или ~230 В) и управления. | Отдельная цепь питания тормоза; контактор или твердотельное реле; защита от перенапряжения; блокировка с пуском.
9 | Принудительное охлаждение (вентилятор) | Forced cooling fan (separately driven) | Отдельный вентилятор на валу или с собственным приводом (обычно ~230/400 В). | Фидер для питания вентилятора; защитный автомат; контактор (если требуется управление); контроль потока воздуха.
10 | Обогрев картера (антиконденсатный) | Anti-condensation heater (space heater) | Нагревательный элемент в корпусе двигателя. Питание ~230 В, мощность 50–500 Вт. | Цепь питания обогрева; автомат; контактор или реле; управление от ПЛК (автоматическое включение при простое).
11 | Обогрев обмоток (стоянка) | Winding heating (standstill heating) | Подача пониженного напряжения (постоянного или переменного) на обмотки для предотвращения конденсата. Требует отдельного источника или специального режима ПЧ/УПП. | Дополнительный трансформатор или источник DC; контакторы; защита; программируемая логика.
12 | Датчик скорости вращения (тахогенератор) | Tachogenerator | Аналоговый тахогенератор (постоянного/переменного тока) для обратной связи по скорости. | Аналоговый вход; преобразователь сигнала; экранирование.
13 | Датчик положения ротора (резольвер) | Resolver | Индукционный датчик угла, устойчив к harsh environment. | Специализированный модуль ввода для резольвера.
14 | Датчик утечки (для погружных двигателей) | Leakage sensor (moisture detector) | Датчик влаги в масляной камере или корпусе погружного двигателя. | Дискретный вход; промежуточное реле; сигнализация.
15 | Датчик давления (для взрывозащищённых двигателей) | Pressure switch (purge system) | Контроль избыточного давления продувочного газа в Ex-двигателях. | Дискретный вход; искробезопасная цепь (барьер).
16 | Встроенный датчик тока (трансформаторы тока) | Built-in current transformers | ТТ для измерения тока фаз (обычно 5 А или 1 А вторичные). | Токоизмерительные клеммы; измерительные приборы или модули ввода ПЛК.
17 | Позиционный концевой выключатель (для механизма) | Limit switch (integrated) | Концевой выключатель, встроенный в исполнительный механизм (например, для задвижки). | Дискретные входы ПЛК; цепи безопасности.
таблица без теплового расцепителя
[5 empty] | Наименование аппарата | Номинальный ток аппарата | Максимальный рабочий ток двигателя | Ориентировочная максимальная мощность двигателя*
[5 empty] | GM2L03 | 0,40 А | 0,40 А | ≈ 0,19 кВт
[5 empty] | GM2L04 | 0,63 А | 0,63 А | ≈ 0,30 кВт
[5 empty] | GM2L05 | 1,00 А | 1,00 А | ≈ 0,47 кВт
[5 empty] | GM2L06 | 1,60 А | 1,60 А | ≈ 0,75 кВт
[5 empty] | GM2L07 | 2,50 А | 2,50 А | ≈ 1,18 кВт
[5 empty] | GM2L08 | 4,00 А | 4,00 А | ≈ 1,89 кВт
[5 empty] | GM2L10 | 6,30 А | 6,30 А | ≈ 2,97 кВт
[5 empty] | GM2L14 | 10,0 А | 10,0 А | ≈ 4,72 кВт
[5 empty] | GM2L16 | 14,0 А | 14,0 А | ≈ 6,60 кВт
[5 empty] | GM2L20 | 18,0 А | 18,0 А | ≈ 8,49 кВт
[5 empty] | GM2L22 | 25,0 А | 25,0 А | ≈ 11,79 кВт
[5 empty] | GM2L32 | 32,0 А | 32,0 А | ≈ 15,09 кВт
[5 empty] | GM3P40 (GV3P40) | 30–40 А | ≤ 40 А | ≈ 18,9 кВт
[5 empty] | GM3P50 (GV3P50) | 37–50 А | ≤ 50 А | ≈ 23,6 кВт
[5 empty] | GM3P65 (GV3P65) | 48–65 А | ≤ 65 А | ≈ 30,7 кВт
для 1Ф движка без теплового
1Ф двигатель 230 В — автоматы из твоего Excel
[5 empty] | Наименование аппарата | Ток автомата | Максимальный рабочий ток двигателя | Ориентировочная мощность двигателя*
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 1 А | ≤ 1 А | ≈ 0,18 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 2А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 2 А | ≤ 2 А | ≈ 0,37 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 3А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 3 А | ≤ 3 А | ≈ 0,55 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 4А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 4 А | ≤ 4 А | ≈ 0,74 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 5А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 5 А | ≤ 5 А | ≈ 0,92 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 6А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 6 А | ≤ 6 А | ≈ 1,10 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 8А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 8 А | ≤ 8 А | ≈ 1,47 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 10 А | ≤ 10 А | ≈ 1,84 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 13А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 13 А | ≤ 13 А | ≈ 2,39 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 16 А | ≤ 16 А | ≈ 2,94 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 20 А | ≤ 20 А | ≈ 3,68 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 25А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 25 А | ≤ 25 А | ≈ 4,60 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 32А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 32 А | ≤ 32 А | ≈ 5,89 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 40А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 40 А | ≤ 40 А | ≈ 7,36 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 50А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 50 А | ≤ 50 А | ≈ 9,20 кВт
[5 empty] | Авт. выкл. 2Р 63А х-ка C ВА-103 6кА нов. | 63 А | ≤ 63 А | ≈ 11,59 кВт